Сводные данные об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства

ГП ВО «Вожегодская ЭТС», вызванных внеплановыми отключениями, за 2010 г.

| Название фидера | Аварийные отключения | Включение в работу | Причина аварии (по итогам расследования) | Мероприятия по устранению аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Время | Дата | Время |  |  |
| ф.«ул.Северная» ТП № 61 | 31.03.2010 | 13.55 | 31.03.2010 | 16.51 | Повреждения ВЛ-0,4кВ действиями сторонних лиц | Произведен осмотр, повреждение устранено |

Сводные данные об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства

ГП ВО «Вожегодская ЭТС» », вызванных внеплановыми отключениями, за 2011 г.

| Название фидера | Аварийные отключения | Включение в работу | Причина аварии (по итогам расследования) | Мероприятия по устранению аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Время | Дата | Время |  |  |
| ф.«Западный» | 10.06.2011 | 19.15 | 10.06.2011 | 23.50 | Грозовой удар молнии в ЛР № 30 на ВЛ-10кВ | Произведен осмотр ЛР Повреждение устранено |
| ф.«Заводской» | 10.06.2011 | 19.48 | 10.06.2011 | 23.20 | Грозовой удар молнии в опору № 80 ВЛ-10кВ | Произведен осмотр ВЛ Повреждение устранено |
| ф.«Восточный» | 10.06.2011 | 19.15 | 10.06.2011 | 22.27 | Падение деревьев на провода ВЛ-10кВ в вследствие шквального ветра | Произведен осмотр ВЛ Обрыв проводов устранен |
| ф.«Западный» | 9.10.2011 | 12.16 | 9.10.2011 | 12.34 | Падение на провода ВЛ-10кВ обломков кровли ТП в следствие шквального ветра | Произведен осмотр ВЛ Обломки кровли ТП убраны с проводов ВЛ |
| ф.«Заводской» | 11.10.2011 | 16.15 | 11.10.2011 | 17.00 | Обрыв КЛ-10кВ при производстве земляных работ сторонними лицами | КЛ-10 кВ от ТП №35 к ТП №37 выведена в ремонт |
| ф.«Западный» | 12.10.2011 | 9.12 | 12.10.2011 | 14.55 | Обрыв КЛ-10кВ при производстве земляных работ сторонними лицами | КЛ-10 кВ от ТП № 35 к ТП №12 выведена в ремонт |
| ф.«Интернат» ТП №11 | 16.11.2011 | 15.50 | 16.11.2011 | 19.00 | Повреждения КЛ-0,4кВ действиями сторонних лиц | Произведен осмотр, повреждение устранено |
| ф. «Вперед» отпайка ВЛ-10кВ «п.Бекетово-42» | 28.12.2011 | 13.40 | 29.12.2011 | 12.00 | Падение деревьев на провода ВЛ-10кВ ф. «Вперед» в вследствие сильного ветра | Повреждение устранено владельцем сетей ПО Вологодские эл. сети филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» |

Сводные данные об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства

ГП ВО «Вожегодская ЭТС», вызванных внеплановыми отключениями, за 2012 г.

| Название фидера | Аварийные отключения | Включение в работу | Причина аварии (по итогам расследования) | Мероприятия по устранению аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Время | Дата | Время |  |  |
| ф.«База» | 24.01.2012 | 11.17 | 24.01.2012 | 11.28 | Срабатывание защиты реклоузера в следствии низкой температуры | Вывод в ремонт защиты реклоузера |
| ф.«База» | 16.02.2012 | 15.45 | 16.02.2012 | 16.50 | Срабатывание защиты на п/ст. 110/35/10кВ «Вожега» в следствии неисправности на ВЛ-10кВ ф. «Ленинский путь» | Повреждение устранено владельцем сети ПО Вологодские электросети филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» |
| ф.«Заводской» | 8.03.2012 | 2.00 | 8.03.2012 | 10.45 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ | Произведен осмотр, повреждение устранено |
| ф.«Западный» | 16.04.2012 | 9.35 | 16.04.2012 | 15.15 | Обрыв КЛ-10кВ при производстве земляных работ сторонними лицами | Произведен осмотр, повреждение устранено. |
| КТП №36 | 25.04.2012 | 19.30 | 26.04.2012 | 15.40 | Короткое замыкание между шинами 10 кВ в следствии попадания кошки | Произведен осмотр, повреждение устранено |
| ф. «Вперед» отпайка «Бекетово-42» | 18.05.2012 | 13.05 | 18.05.2012 | 13.30 | Аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф. «Вперед» | Повреждение устранено владельцем сети ПО Вологодские электросети филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» |
| ф. «Яхренга» | 12.06.2012 | 18.40 | 16.06.2012 | 15.35 | Падение деревьев на провода ВЛ-10кВ от штормового ветра | Произведен осмотр ВЛ. Поврежденный фидер отключен и выведен в ремонт |
| ф. «База» | 12.06.2012 | 18.45 | 13.06.2012 | 21.00 | Падение деревьев на провода ВЛ-10кВ от штормового ветра | Произведен осмотр ВЛ. Поврежденный фидер отключен и выведен в ремонт |
| ф. «Восточный» | 12.06.2012 | 18.45 | 12.06.2012 | 22.47 | Падение деревьев на провода ВЛ-10кВ от штормового ветра | Произведен осмотр ВЛ. Поврежденный фидер отключен и выведен в ремонт |
| ф. «Митинский ЛПХ» | 07.07.2012 | 10.45 | 07.07.2012 | 12.10 | Схлестывание проводов ВЛ-10 кВ в результате удара перевозимых хлыстов по опоре ВЛ | Произведен осмотр ВЛ. Поврежденный фидер отключен и выведен в ремонт |
| ф.Западный | 25.09.2012 | 16.20 | 25.09.2012 | 18.10 | Короткое замыкание между шинами от протечки крыши | Произведен осмотр, повреждение устранено |
| ф. «Митинский ЛПХ» | 19.10.2012 | 12.12 | 19.10.2012 | 14.02 | Короткое замыкание между проводами ВЛ-10 кВ. Причина не установлена. | Произведен обход и осмотр, повреждение не обнаружено, фидер включен в работу. |
| ф.«База» | 16.12.2012 | 2.45 | 16.12.2012 | 4.45 | Срабатывание защиты реклоузера в следствии низкой температуры | Вывод в ремонт защиты реклоузера |

Сводные данные об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства

ГП ВО «Вожегодская ЭТС», вызванных внеплановыми отключениями, за 2013 г.

| Название фидера | Аварийные отключения | Включение в работу | Причина аварии (по итогам расследования) | Мероприятия по устранению аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Время | Дата | Время |  |  |
| ТП №14 | 3.02.2013 | 22,50 | 4.02.2013 | 11,15 | Пробой опорных изоляторов | Произведен осмотр и замена изоляторов |
| ф.«Заводской» | 3.02.2013 | 23,15 | 4.02.2013 | 1,10 | Пробой соединительной муфты на КЛ-10 кВ | Произведен осмотр КЛ и замена муфты |
| ТП №8 | 19.02.2013 | 23,50 | 20.02.2013 | 2,15 | Обрыв обмотки ВН в трансформаторе | Произведен осмотр ТП и замена тр-ра |
| ТП №12 | 24.04.2013 | 8,10 | 24.04.2013 | 11,35 | Функциональный отказ трансформатора | Произведен осмотр ТП и замена тр-ра |
| РП-10 кВ п.Кадниковский | 21.07.2013 | 12,40 | 21.07.2013 | 12,55 | Аварийное отключение Тяговой п/ст. 220/27,5/10 кВ | Произведен обход и осмотр ВЛ-10 кВ. Повреждение обнаружено и устранено. |
| ТП №8 | 11.10.2013 | 22,45 | 11.10.2013 | 23,45 | Обгорание шлейфа на линейном разъединителе №33 у ТП №8 | Произведен осмотр ТП. Повреждение обнаружено и устранено. |
| ВЛ-10 кВ ф. «Западный» | 28.11.2013 | 2,40 | 28.11.13 | 9,00 | Обгорание шлейфа на линейном разъединителе №28 у ТП №17 | Произведен обход и смотр ВЛ. Повреждение обнаружено и устранено. |

Сводные данные об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства

ГП ВО «Вожегодская ЭТС», вызванных внеплановыми отключениями, за 2014 г.

| Название фидера | Аварийные отключения | Включение в работу | Причина аварии (по итогам расследования) | Мероприятия по устранению аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Время | Дата | Время |  |  |
| ВЛ-10 кВ ф. «Вперед» п.Бекетово-42 | 4.02.2014г | 13,55 | 4.02.2014г | 16,20 | Авария на ВЛ-35 кВ «Гридино-Сурково» | Повреждение устранено владельцем сети ПО Вологодские электросети филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» |
| ВЛ-10 кВ ф. «п.База» | 4.02.2014г | 18,1 | 4.02.2014г | 23,25 | Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ в следствие сильного снегопада. | Произведен обход и осмотр. Повреждение обнаружено и устранено. |
| ВЛ-10 кВ ф. «Митинский ЛПХ», п.Яхренга | 16.02.2014г | 12,35 | 16.02.2014г | 14,4 | Замыкание проводов ВЛ-10 кВ ветками дерева в следствие сильного ветра. | Произведен обход и осмотр. Повреждение обнаружено и устранено. |
| ВЛ-10 кВ ф. «п.Яхренга» | 12.03.2014г | 13,00 | 12.03.2014г | 18,15 | Обрыв проводов ВЛ гидроманипулятором | Произведен обход и осмотр. Повреждение обнаружено и устранено. |
| РП-10 кВ п.Кадниковский | 14.03.2014г | 6,25 | 14.03.2014г | 7,20 | Отключение ВЛ-220 кВ на п.Коноша причина неизвестна | Повреждение устранено владельцем ВЛ-220 кВ |
| ТП №25 ф.«Котельная» | 28.03.2014г | 16,00 | 28.03.2014г | 19,05 | Обрыв проводов ВЛ сорванной крышей гаража в следствие сильного ветра. | Произведен обход и осмотр. Повреждение обнаружено и устранено. |
| ВЛ-10 кВ ф. «Вперед» п.Бекетово-42 | 6.05.2014г | 21,00 | 7.05.2014г | 13,20 | Аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф. «Вперед» причина неизвестна | Повреждение устранено владельцем сети ПО Вологодские электросети филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» |
| ВЛ-10 кВ ф. «Митинский ЛПХ» | 23.06.2014г | 21,56 | 23.06.2014г | 23,32 | Аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф.«Митинский ЛПХ» | Произведен обход и осмотр. Повреждение обнаружено и устранено. |
| ВЛ-10 кВ ф.«Посёлок-1» | 2.07.2014г. | 12,35 | 2.07.2014г. | 15,00 | Пробой изоляции концевой муфты КЛ-10 кВ | Произведен осмотр. Повреждение обнаружено и устранено. |
| ВЛ-10 кВ ф.«Восточный» | 16.07.2014г. | 19,14 | 16.07.2014г. | 19,38 | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ. Причина неизвестна. | Повреждение устранено владельцем сети ПО Вологодские электросети филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» |
| ВЛ-10 кВ отпайка «п.Бекетово-42» | 16.07.2014г. | 19,17 | 16.07.2014г. | 19,55 | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ. Причина неизвестна. | Повреждение устранено владельцем сети ПО Вологодские электросети филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» |
| ВЛ-10 кВ ф. «Митинский ЛПХ» | 29.07.2014г. | 13,15 | 29.07.2014г. | 13,35 | Аварийное отключение ВЛ-10кВ. Грозовой удар молнии. | Произведен обход и осмотр ВЛ. Повреждение не обнаружено. |
| ВЛ-10 кВ ф.«Посёлок-1» | 29.07.2014г. | 13,15 | 29.07.2014г. | 15,00 | Аварийное отключение ВЛ-10кВ. Грозовой удар молнии. | Произведен обход и осмотр ВЛ. Повреждение не обнаружено. |
| ВЛ-10 кВ ф. «Митинский ЛПХ» | 10.08.2014г | 18,15 | 11.08.2014г | 17,22 | Аварийное отключение линии в результате наезда и разрушения опоры ВЛ-10 кВ. | Произведен обход и осмотр. Повреждение обнаружено и устранено. |
| ТП №57 ф. «Спортивная» | 22.08.2014г. | 17,30 | 22.08.2014г. | 20,00 | Аварийное отключение линии в результате разрушения автомата на подстанции | Произведен обход и осмотр. Повреждение обнаружено и устранено. |
| ВЛ-10 кВ ф.«Посёлок-2» ТП № 61;62;65;59;60. | 24.11.2014г | 19,50 | 24.11.2014г | 22,45 | Аварийное отключение ВЛ-10 кВ | Произведен обход и осмотр ВЛ. Повреждение не обнаружено. |

Сводные данные об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства

ГП ВО «Вожегодская ЭТС», вызванных внеплановыми отключениями, за 2015 г.

| Название фидера | Аварийные отключения | Включение в работу | Причина аварии (по итогам расследования) | Мероприятия по устранению аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Время | Дата | Время |  |  |
| ВЛ-10 кВ ф. «Вперед» п.Бекетово-42 | 4.01.2015г | 17,50 | 4.01.2015г | 18,40 | Причина не установлена | Повреждение устранено владельцем сети ПО Вологодские электросети филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» |
| ВЛ-10 кВ ф. «п.Яхренга» | 4.01.2015г | 21,25 | 6.01.2015г | 17,55 | Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ | Произведен обход и осмотр. Повреждение обнаружено и устранено. |
| ВЛ-10 кВ ф. «Вперед» п.Бекетово-42 | 11.01.2015г | 21,10 | 12.01.2015г | 15,10 | Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ | Повреждение устранено владельцем сети ПО Вологодские электросети филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» |
| ВЛ-10 кВ ф. «Сямба» | 12.01.2015г | 18,50 | 12.01.2015г | 20,25 | Причина не установлена | Повреждение устранено владельцем сети ПО Вологодские электросети филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» |
| ВЛ-10 кВ ф. «п.Яхренга» | 30.01.2015г | 7,30 | 30.01.2015г | 9,48 | Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ | Произведен обход и осмотр. Повреждение обнаружено и устранено. |
| ВЛ-10 кВ ф. «п.Яхренга» | 31.01.2015г | 10,00 | 31.01.2015г | 16,00 | Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ | Произведен обход и осмотр. Повреждение обнаружено и устранено. |
| ВЛ-0,4 кВ ф. «РАЙПО» | 15.02.2015г | 11,15 | 15.02.2015г | 17,3 | Падение дымовой трубы котельной на провода ВЛ-0,4 кВ, вследствие сильного ветра. | Произведен обход и осмотр. Повреждение обнаружено и устранено. На время ремонта для электро- снабжения потребителя использовалась ДЭС |
| ВЛ-0,4 кВ ф. «Детсад» | 16.07.2015г. | 6,10 | 16.07.2015г. | 9,20 | Причина не установлена | Произведен обход и осмотр. Повреждение не обнаружено. Фидер включен в работу. |
| ВЛ-10 кВ ф. «Яхренга» | 28.07.2015г. | 20,40 | 29.07.2015г. | 13,00 | Причина не установлена | Произведен обход и осмотр. Повреждение не обнаружено. Фидер включен в работу. |
| ВЛ-10 кВ ф. «Яхренга» | 1.08.2015г. | 23,05 | 2.08.2015г. | 9,50 | Причина не установлена | Произведен обход и осмотр. Повреждение не обнаружено. Фидер включен в работу. |
| ВЛ-10 кВ ф. «Яхренга» | 15.08.2015г. | 20,45 | 16.08.2015г. | 10,40 | Пробой изолятора | Произведен обход и осмотр. Повреждение обнаружено и устранено. Фидер включен в работу. |
| ВЛ-10 кВ ф. «Вперед» п.Бекетово-42 | 3.10.2015г. | 3.40 | 3.10.2015г. | 18.50 | Короткое замыкание между проводами ВЛ-10 кВ. | Произведен обход и осмотр. Повреждение обнаружено и устранено. Фидер включен в работу |
| ТП №3 ф.«Пионерская» | 3.10.2015г. | 7.00 | 3.10.2015г. | 10.50 | Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ | Произведен обход и осмотр. Повреждение обнаружено и устранено. |